Перечень образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое наименование ОУ | Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях , предписание об устранении нарушений со сроком | Выявленные нарушения | Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений | Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник наложенного штрафа |
|  | ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск  СП д\с№8  СП д\с№27  СП д\с№9 | Распоряжение  от 04.03.2015  № 32  Предписание №32\1\1  Предписание №33\1\1  Предписание №34\1\1 | -Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности  -На полу коридора, на пути эвакуации при выходе из помещения допущен перепад высот менее 45 см  -Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности  -Не обеспечено наличие на дверях электрощитовой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности  -Во время проведения инструментального контроля работоспособности системы АПС и СОиУ эвакуацией людей при пожаре, фактический уровень звука системы о пожаре был ниже допустимой нормы  -Запорно-пусковое устройство огнетушителя №3 не опломбировано  -Не представлены протоколы испытаний ограждения на крыше  -Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII  На втором этаже двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания | -Знаки развешены на путях эвакуации  -Летом 2015 года перепада высот устранен  -Знаки развешены на путях эвакуации  -Обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях электрощитовой имеется  -Неполадки в системе АПС и СОиУ устранены  -Огнетушитель заменен  -Направлено письмо в МБУ «Управление ЖКХ г.о.Чапаевск» с просьбой провести эксплуатационные испытания ограждений крыши. Испытания назначены на весну 2016 года  -Инструкция по пожарной безопасности разработана, имеется  -На з двери установлены приспособлениями для самозакрывания  Источники финансирования устранения нарушений:  -субсидии на выполнение гос.задания  -внебюджет (родительская плата) | - |