Перечень образовательных учреждений, получивших в 2015 году предписания об устранении нарушений от Госпожнадзора, в том числе учреждений в отношении которых (юридическое либо должностное лицо) были возбуждены дела об административном правонарушении и наложена санкция в виде штрафа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое наименование ОУ | Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях , предписание об устранении нарушений со сроком  | Выявленные нарушения | Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений | Сведения о возбуждении дела об административном правонарушении и наложении санкции в виде штрафа, источник наложенного штрафа |
|  | ГБОУ СОШ №1 г.о.ЧапаевскСП д\с№8СП д\с№27СП д\с№9 | Распоряжение от 04.03.2015 № 32Предписание №32\1\1 Предписание №33\1\1Предписание №34\1\1 | -Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности-На полу коридора, на пути эвакуации при выходе из помещения допущен перепад высот менее 45 см-Не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности-Не обеспечено наличие на дверях электрощитовой обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности-Во время проведения инструментального контроля работоспособности системы АПС и СОиУ эвакуацией людей при пожаре, фактический уровень звука системы о пожаре был ниже допустимой нормы-Запорно-пусковое устройство огнетушителя №3 не опломбировано-Не представлены протоколы испытаний ограждения на крыше-Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIIIНа втором этаже двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания | -Знаки развешены на путях эвакуации-Летом 2015 года перепада высот устранен-Знаки развешены на путях эвакуации-Обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях электрощитовой имеется-Неполадки в системе АПС и СОиУ устранены -Огнетушитель заменен-Направлено письмо в МБУ «Управление ЖКХ г.о.Чапаевск» с просьбой провести эксплуатационные испытания ограждений крыши. Испытания назначены на весну 2016 года-Инструкция по пожарной безопасности разработана, имеется-На з двери установлены приспособлениями для самозакрыванияИсточники финансирования устранения нарушений:-субсидии на выполнение гос.задания-внебюджет (родительская плата) | - |